## Лист1
ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |  |  |  | FDQ125B
Холодопроизводительность |  | Номинальная | кВт | 12.50
Теплопроизводительность |  | Номинальная | кВт | 14.00
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | Номинальная | кВт | 4.45
| Нагрев | Номинальная | кВт | 4.08
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение) / Класс |  |  | 2.81 / C
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс |  |  | 3.43 / B
Годовое энергопотребление |  |  | кВт.ч | 2225
Расход воздуха | Охлаждение | Макс. | м3 / мин | 43
| Нагрев | Макс. | м3 / мин | 43
Уровень звукового давления | Охлаждение | Макс. | дБА | 44
| Нагрев | Макс. | дБА | 44
Трубопровод хладагента | Макс. длина / перепад высот |  | м | 50 / 30
| Диаметр труб | Жидкость / газ | мм | 9.5 / 15.9
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 350 x 1400 x 662
Вес |  |  | кг | 59
Для помещения площадью (ориентировочно) |  |  | м2 | 125
НАРУЖНЫЙ БЛОК |  |  |  | RZQS125CV
Габаритные размеры |  | (ВхШхГ) | мм | 1170 x 900 x 320
Вес |  |  | кг | 103
Уровень звукового давления | Охлаждение | Номинальный | дБА | 51 (49*)
| Нагрев | Номинальный | дБА | 53
Диапазон | Охлаждение | от ~ до | °C, сух. терм. | -5~46
рабочих температур | Нагрев | от ~ до | °C, вл. терм. | -15~15.5
Хладагент |  |  |  | R410A
Электропитание (V1) |  |  | В | V: 1~, 230 В, 50 Гц
Дополнительное оборудование
Пульт управления | проводной | BRC1D52, BRC1E51A
* Уровень звука при работе в ночном режиме.